- 2.6. Предварительное планирование боевых действий членов добровольных противопожарных формирований по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в помещении

- 2.6.1. Определение резерва времени для работы со средствами пожаротушения

При организации действий членов добровольных противопожарных формирований (членов ДПД) на предприятиях необходимо определить время, в течение которого пожарные добровольцы могут без угрозы для жизни и здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) в определенном помещении.

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" содержит положение о том, что эвакуация людей (характеризуется расчетным временем эвакуации ), должна быть завершена до наступления минимального критического значения опасных факторов пожара (необходимого времени эвакуации ). Кроме этого необходимо учитывать время, затраченное на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).

Таким образом, резерв времени для работы со средствами пожаротушения – это время, в течение которого члены добровольных противопожарных формирований могут без риска для жизни и здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) после введения первичных средств пожаротушения.

Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле:

, мин.

- 2.6.2. Определение площади зоны риска

Зона риска – зона, возникновение пожара в которой может осложнить ситуацию в целом: повысить динамику нарастания опасных факторов пожара, блокировать эвакуационные выходы, эвакуацию людей и средства пожаротушения. Зона риска зависит от размещения пожарной нагрузки.

Площадь зоны риска можно определить по формуле для расчета площади пожара (рассматривается круговая форма распространения пожара, так как в этом случае динамика нарастания площади пожара будет максимальной и, как следствие, площадь зоны риска также принимает максимальное значение):

, м2,

где  – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, м.

Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, определяется по формуле:

,

где  – линейная скорость распространения пожара, м/мин. Линейная скорость распространения пожара принимается по справочной литературе;

– время, затраченное членами ДПД на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).

При определении  необходимо учитывать время обнаружения пожара .

- 2.6.3. Выбор и определение необходимого количества средств пожаротушения

На начальной стадии развития пожара имеется возможность тушения (локализации) пожара членами добровольных противопожарных формирований с помощью огнетушителей и установленных на объекте пожарных кранов.

При определении площади зон риска была определена площадь пожара на момент введения средств пожаротушения членами добровольных противопожарных формирований. Учитывая технические характеристики огнетушителей выбирается тип и необходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из условия:

,

где  – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м2;

- огнетушащая способность огнетушителя, м2;

n – количество огнетушителей.

- 2.6.4. Выбор и определение необходимого количества пожарных кранов для тушения пожара

Для того, чтобы определить необходимое количество пожарных кранов, задействованных членами добровольных противопожарных формирований для тушения пожара, следует рассчитать требуемый расход огнетушащих средств.

Требуемый расход огнетушащих средств для локализации пожара определяется по формуле:

, л/с,

где  – площадь локализации на момент введения членами добровольных противопожарных формирований стволов от пожарных кранов на тушение пожара, м2;

– интенсивность подачи огнетушащих средств, л/(м2с).

Интенсивность подачи огнетушащих средств  определяется по справочной литературе (см. табл. 6).

Площадь локализации на момент введения членами добровольных противопожарных формирований стволов от пожарных кранов на тушение пожара следует уточнять:

если , то ,

где  – глубина тушения, 5 метров;

если , то .

Затем необходимо определить фактический расход  огнетушащих средств (в соответствии с табл. 7), исходя из технических характеристик имеющихся на объекте пожарных кранов.

Соблюдение условия  означает, что средств пожаротушения достаточно для тушения пожара.

Также, выбирая пожарный кран для тушения пожара, необходимо заранее знать и учитывать длину рукавов, которыми оборудованы конкретные пожарные краны вокруг зоны пожара. Обычная стандартная длина пожарного рукава – 20 метров. Иногда пожарные краны могут быть снабжены рукавами длиной 10 или 15 метров. Если расстояние от опасной зоны пожара до конкретного пожарного крана будет меньше длины его пожарного рукава, то применение этого ПК окажется совершенно невозможным. Работающий с пожарным стволом не сможет проложить прямую рукавную линию к месту пожара, и вынужденные перегибы рукава перекроют подачу воды (высокое давление воды не распрямляет загибы, а блокирует движение воды в перегибах рукава).

- 2.6.5. Определение количества и порядка действий членов добровольных противопожарных формирований при тушении пожара

Примерная расстановка членов ДПД и порядок их действий:

- 1 член ДПД сообщает о пожаре;

- 2 члена ДПД выделяются для отключения электроснабжения;

- 1 член ДПД располагается у выхода из помещения для того, чтобы информировать членов ДПД, производящих тушение пожара, об окончании резерва времени для работы со средствами пожаротушения;

- 1 член ДПД прокладывает рукавную линию со стволом и работает по тушению пожара;

- 1 член ДПД открывает вентиль пожарного крана и затем работает подствольщиком по тушению пожара.

При этом необходимо учитывать медицинские противопоказания.

- Таблица 1

Удельная массовая скорость выгорания и низшая теплота сгорания некоторых веществ и материалов

| Вещества и материалы | Удельная массовая скорость выгорания, кг/м2 с | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |
| --- | --- | --- |
| Книги, журналы | 0,011 | 14,5 |
| Клееные стройматериалы, фанера | 0,0089 | 18,4 |
| Текстильные изделия | 0,0244 | 16,7 |
| Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1) | 0,0137 | 14,0 |
| Электроматериалы | 0,0076 | 20,9 |
| Бумага в рулонах | 0,008 | 15,1 |
| Органическое стекло | 0,0041 | 26,4 |
| Тара | 0,018 | 20,71 |
| Упаковка | 0,0132 | 23,54 |
| Мебель + ткани (0,75 + 0,25) | 0,0162 | 14,9 |

- Таблица 2

Дымообразующая способность некоторых веществ и материалов

| Вещества и материалы | Дымообразующая способность, Нп м2/кг |
| --- | --- |
| Книги, журналы | 49,5 |
| Клееные стройматериалы, фанера | 104 |
| Текстильные изделия | 60,6 |
| Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1) | 47,7 |
| Электроматериалы | 327 |
| Бумага в рулонах | 41 |
| Органическое стекло | 78 |
| Тара | 155 |
| Упаковка | 172 |
| Мебель + ткани (0,75 + 0,25) | 58,5 |

- Таблица 3

Удельный выход токсичных газов при горении некоторых веществ и материалов

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│       Вещества и материалы        │   Удельный выход токсичных газов,   │

│                                   │              L  кг/кг               │

│                                   │               i                     │

│                                   ├────────────┬───────────┬────────────┤

│                                   │    L       │   L       │    L       │

│                                   │     CO     │    CO     │     HCl    │

│                                   │            │      2    │            │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Книги, журналы                     │   0,094    │  1,1087   │     –      │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Клееные стройматериалы, фанера     │   0,121    │   0,54    │     –      │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Текстильные изделия                │   0,0626   │   0,879   │     –      │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1)  │    0,03    │   1,478   │   0,0058   │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Электроматериалы                   │   0,0556   │   0,375   │   0,0054   │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Бумага в рулонах                   │   0,1077   │  0,6635   │     –      │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Органическое стекло                │   0,1266   │   1,795   │     –      │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Тара                               │   0,094    │   0,97    │   0,0046   │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Упаковка                           │   0,112    │   0,679   │   0,0037   │

├───────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│Мебель + ткани (0,75 + 0,25)       │   0,0193   │   1,32    │     –      │

└───────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

- Таблица 4

Удельный расход кислорода и объем воздуха, необходимого

для сгорания 1 кг некоторых веществ или материалов

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐

│        Вещества и материалы         │ Удельный расход │ Объем воздуха,  │

│                                     │ кислорода L  ,  │ необходимый для │

│                                     │            O    │  сгорания 1 кг  │

│                                     │             2   │    материала    │

│                                     │      кг/кг      │    пожарной     │

│                                     │                 │ нагрузки, V  ,  │

│                                     │                 │            oi   │

│                                     │                 │     Нм3/кг      │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Книги, журналы                       │      1,154      │       4,2       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Клееные стройматериалы, фанера       │      1,205      │       4,4       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Текстильные изделия                  │      2,56       │       9,4       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1)    │      1,369      │       5,0       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Электроматериалы                     │      1,95       │       7,1       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Бумага в рулонах                     │      1,158      │       4,2       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Органическое стекло                  │      2,09       │       7,6       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Тара                                 │      1,52       │       5,6       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Упаковка                             │       1,7       │       6,2       │

├─────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Мебель + ткани (0,75 + 0,25)         │      1,437      │      5,25       │

└─────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

- Таблица 5

Линейная скорость распространения пламени по поверхности некоторых материалов

| Вещества и материалы | Линейная скорость распространения пламени, м/с |
| --- | --- |
| Книги, журналы | 0,0103 |
| Клееные стройматериалы, фанера | 0,0167 |
| Текстильные изделия | 0,0071 |
| Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1) | 0,015 |
| Электроматериалы | 0,0125 |
| Бумага в рулонах | 0,005 |
| Органическое стекло | 0,008 |
| Тара | 0,01 |
| Упаковка | 0,004 |
| Мебель + ткани (0,75 + 0,25) | 0,0125 |

- Таблица 6

Интенсивность подачи воды на тушение пожара

| Объекты, материалы | Интенсивность подачи воды, л/(м2с) |
| --- | --- |
| Книги, журналы | 0,25 |
| Клееные стройматериалы, фанера | 0,3 |
| Текстильные изделия | 0,22 |
| Мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 0,1) | 0,2 |
| Электроматериалы | 0,2 |
| Бумага в рулонах | 0,25 |
| Органическое стекло | 0,23 |
| Тара | 0,15 |

- 2.6.6. Порядок пользования огнетушителями и подручными средствами пожаротушения

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от того, насколько работники знакомы с принципом и особенностями их применения. Изучать руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах огнетушителей, показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае пожара, а в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. Необходимо предоставить возможность каждому работнику не только подержать в руках огнетушитель (оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его с подвесных кронштейнов (если он расположен не в специальном шкафу, а на стене или на полу с применением средств фиксации от возможного падения при случайном воздействии). Идеальной считается тренировка с практическим применением огнетушителей.

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно-пенные огнетушители (ОВП). Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый: необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения.

- Таблица 7

Фактический расход воды на внутреннее пожаротушение

| Высота компактной части струи или помещения, м | Производительность пожарной струи, л/с | Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |  |  | Производительность пожарной струи, л/с | Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |  |  | Производительность пожарной струи, л/с | Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 15 | 20 |  | 10 | 15 | 20 |  | 10 | 15 | 20 |
|  | Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| Пожарные краны d = 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | – | – | – | – | 2,6 | 9,2 | 9,6 | 10 | 3,4 | 8,8 | 9,6 | 10,4 |
| 8 | – | – | – | – | 2,9 | 12 | 12,5 | 13 | 4,1 | 12,9 | 13,8 | 14,8 |
| 10 | – | – | – | – | 3,3 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 4,6 | 16 | 17,3 | 18,5 |
| 12 | 2,6 | 20,2 | 20,6 | 21 | 3,7 | 19,2 | 19,6 | 21 | 5,2 | 20,6 | 22,3 | 24 |
| 14 | 2,8 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 4,2 | 24,8 | 25,5 | 26,3 |  |  |  |  |
| 16 | 3,2 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 4,6 | 29,3 | 30 | 31,8 |  |  |  |  |
| 18 | 3,6 | 39 | 39,8 | 40,6 | 5,1 | 36 | 38 | 40 | – | – | – | – |
| Пожарные краны d = 65 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | – | – | – | – | 2,6 | 8,8 | 8,9 | 9 | 3,4 | 7,8 | 8 | 8,3 |
| 8 | – | – | – | – | 2,9 | 11 | 11,2 | 11,4 | 4,1 | 11,4 | 11,7 | 12,1 |
| 10 | – | – | – | – | 3,3 | 14 | 14,3 | 14,6 | 4,6 | 14,3 | 14,7 | 15,1 |
| 12 | 2,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 3,7 | 18 | 18,3 | 18,6 | 5,2 | 18,2 | 19 | 19,9 |
| 14 | 2,8 | 23 | 23,1 | 23,3 | 4,2 | 23 | 23,3 | 23,5 | 5,7 | 21,8 | 22,4 | 23 |
| 16 | 3,2 | 31 | 31,3 | 31,5 | 4,6 | 27,6 | 28 | 28,4 | 6,3 | 26,6 | 27,3 | 28 |
| 18 | 3,6 | 38 | 38,3 | 38,5 | 5,1 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 7 | 32,9 | 33,8 | 34,8 |
| 20 | 4 | 46,4 | 46,7 | 47 | 5,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 7,5 | 37,2 | 38,5 | 39,7 |

Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми огнетушителями оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В без предварительного обесточивания.

Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами (возможно тушение электрооборудования под напряжением до 1000 В). Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает -60 °C, в замкнутом пространстве помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания.

Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без предварительного обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду и не обладает диэлектрическими свойствами).

Химические пенные огнетушители (ОХП-10) и другие устаревшие модели огнетушителей, приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты с производства и должны быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности.

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масло, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения – на площади не более 50% от площади применяемого полотна.

- Таблица 8

Технические характеристики некоторых огнетушителей

| Тип огнетушителя | Огнетушащая способност для пожара класса А, м2 |
| --- | --- |
| ОХП-10 | 4,78 |
| ОВП(с)-5(з) | 1,43 |
| ОП-5(з) | 2,39 |
| ОВП(с)-50(з) | 3,77 |
| ОВП(с)-100(з) | 5,03 |
| ОП-100(з) | 7,05 |

- 3. Документы, оформляемые при подготовке и проведении тренировки по эвакуации

- 3.1. Проект приказа о подготовке и проведении тренировки

ПРИКАЗ

N ___ от "__" ______ 201_ года

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) приказываю:

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара "__" ____________ 201_ года.

2. Начальником штаба подготовки и проведения общеобъектовой тренировки назначить заместителя директора А.П. Петрова.

3. Начальнику штаба тренировки:

– представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общеобъектовой тренировки в срок до "__" ___________ 201_ года;

– завершить подготовительную работу до "__" __________ 201_ года.

4. Инженеру по охране труда С.И. Сидорову провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.

5. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор А.Н. Новиков

- 3.2. Проект плана проведения тренировки

УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.Н. Новиков

"__" ___________ 201_ г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

I. Тема: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара".

II. Цели тренировки:

– обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара;

– поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;

– обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;

– обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом;

– выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;

– отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;

– обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;

– проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;

– проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

III. Состав участников объектовой тренировки: заместители директора, ИТР, персонал, сотрудники ГПС (по согласованию).

IV. Этапы тренировки:

– первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями сотрудников и ИТР;

– второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

– третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами";

– четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников ГПС);

– пятый этап – разбор тренировки.

V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара:

– подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара;

– подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора – начальник штаба тренировки А.П. Петров

- 3.3. Проект календарного плана подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.Н. Новиков

"__" ___________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

┌───┬────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐

│ N │          Мероприятия           │   Дата и время   │  Место   │Ответственный│Отметка о │

│п/п│                                │    проведения    │проведения│ исполнитель │выполнении│

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│1. │Доведение указаний по разработке│"__" _____ 201_ г.│Кабинет   │Директор –   │          │

│   │документов по проведению        │                  │директора │руководитель │          │

│   │тренировки до сведения          │                  │          │тренировки   │          │

│   │заместителей директора          │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│2. │Доведение плана подготовки и    │"__" _____ 201_ г.│Актовый   │Начальник    │          │

│   │проведения тренировки, а также  │                  │зал       │штаба        │          │

│   │методических материалов до      │                  │          │тренировки   │          │

│   │сведения сотрудников            │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│3. │Доведение плана подготовки и    │"__" _____ 201_ г.│Актовый   │Начальник    │          │

│   │проведения тренировки, а также  │                  │зал       │штаба        │          │

│   │обязанностей (проведение        │                  │          │тренировки   │          │

│   │совещания) до сведения          │                  │          │             │          │

│   │посредников                     │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│4. │Проведение дополнительного      │"__" _____ 201_ г.│Актовый   │Начальник    │          │

│   │инструктажа с сотрудниками,     │                  │зал       │штаба        │          │

│   │отвечающими за состояние систем │                  │          │тренировки   │          │

│   │автоматической противопожарной  │                  │          │             │          │

│   │защиты объекта, первичных       │                  │          │             │          │

│   │средств пожаротушения и путей   │                  │          │             │          │

│   │эвакуации; проверка состояния   │                  │          │             │          │

│   │средств автоматической          │                  │          │             │          │

│   │противопожарной защиты объекта, │                  │          │             │          │

│   │первичных средств пожаротушения │                  │          │             │          │

│   │и путей эвакуации               │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│5. │Доклад директору о готовности   │"__" _____ 201_ г.│Кабинет   │Начальник    │          │

│   │сотрудников и объекта к         │                  │директора │штаба        │          │

│   │проведению тренировки           │                  │          │тренировки   │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│6. │Проведение практической         │"__" _____ 201_ г.│Объект    │Руководитель │          │

│   │тренировки:                     │                  │          │тренировки   │          │

│   │- подача сигнала о возникновении│____ ч ____ мин.  │          │             │          │

│   │условного пожара;               │                  │          │             │          │

│   │- проведение эвакуации;         │____ ч ____ мин.  │          │             │          │

│   │- тушение условного пожара;     │____ ч ____ мин.  │          │             │          │

│   │- организация встречи           │____ ч ____ мин.  │          │             │          │

│   │сотрудников ГПС                 │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│7. │Подготовка справки по итогам    │"__" _____ 201_ г.│          │Начальник    │          │

│   │подготовки и проведения         │                  │          │штаба        │          │

│   │тренировки по эвакуации и       │                  │          │тренировки   │          │

│   │тушению условного пожара,       │                  │          │             │          │

│   │разбор                          │                  │          │             │          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│8. │Подготовка приказа по итогам    │"__" _____ 201_ г.│Актовый   │Руководитель │          │

│   │тренировки с постановкой задач  │                  │зал       │тренировки   │          │

│   │по устранению выявленных        │                  │          │             │          │

│   │недостатков                     │                  │          │             │          │

└───┴────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘

Заместитель директора - начальник штаба тренировки А.П. Петров

- 3.4. Проект справки (акта) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара"

Во исполнение приказа директора от "__" ____________ 201_ года "О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара" на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором объекта планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в _________ объекта в __ ч __ мин. __ с.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В __ ч __ мин. __ с охранником включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В __ ч __ мин. __ с заместителем директора по административно-хозяйственной части дано указание дежурному электрику - отключить общее электроснабжение.

В __ ч __ мин. __ с начата общая эвакуация с объекта.

В __ ч __ мин. __ с ДПД приступила к тушению условного пожара.

В __ ч __ мин. __ с эвакуация завершена.

Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников участка ___________, которые, оказавшись в заблокированном дымом помещении, открыли окно для подачи сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно.

В __ ч __ мин. __ с тренировка была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов.

Заместитель директора - начальник штаба тренировки А.П. Петров

- 3.5. Проект приказа об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара"

ПРИКАЗ

N ___ от "__" _________ 201_ года

Об итогах подготовки и проведения тренировки

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара на объекте.

2. Заместителю директора А.П. Петрову подготовить наглядные материалы по действиям сотрудников при проведении тренировки в срок до "___" ___________ 201_ года.

3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками объекта о порядке действий при пожаре.

4. Поощрить ИТР, ответственных за состояние систем автоматической противопожарной защиты.

5. Строго предупредить заместителя директора А.П. Петрова за неудовлетворительную организацию противопожарного инструктажа сотрудников объекта.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора А.П. Петрова.

Директор А.Н. Новиков